ICSXX.XX.XX

F21

### 团   体   标   准

T/CES 0XX-2021

多元件并联避雷器暂态均流特性在线监测系统技术导则

Technical Guide for on-line monitoring system for transient current sharing characteristics of multi-element parallel surge arresters

（征求意见稿）

201X­0X­0X发布                                    201X­0X­0X实施

中国电工技术学会 发布

目    次

前言   …………………………………………………………………………………………………………Ⅲ

1  范围 …………………………………………………………………………………………………………1

2  规范性引用文件 ……………………………………………………………………………………………1

3  术语和定义 …………………………………………………………………………………………………1

4  工作条件 ……………………………………………………………………………………………………2

4.1 正常工作条件  ……………………………………………………………………………………………2

4.2 特殊工作条件  ……………………………………………………………………………………………3

5  技术要求 ……………………………………………………………………………………………………4

5.1  接入安全性 ……………………………………………………………………………………………4

5.2  典型组成结构 ……………………………………………………………………… ……… ………4

5.3  基本功能 ………………………………………………………………………………………………5

5.4  通信功能 ………………………………………………………………………………………………7

5.5  测量有效性 ……………………………………………………………………………………………7

5.6  绝缘性能   ……………………………………………………………………………………………8

5.7  电磁兼容性能 ………………………………………………………………………………… ……10

5.8  环境适应性 ………………………………………………………………………………………… 11

5.9  机械性能    …………………………………………………………………………………………11

5.10 外壳防护性能  ……………… ………………… …………………………………………………11

5.11 连续通电性能  ………………………………………………………………………………………12

5.12 可靠性      …………………………………………………………………………………………12

5.13 装置寿命    …………………………………………………………………………………………12

5.14 结构和外观   ……………………………………………………………………………… ………12

6  试验项目及要求 ………………………………………………… ………………………………………12

7  检验规则……………………………………………………………………………………………………15

8  标志、包装、运输、贮存…………………………………………………………………………………17

附录A（规范性附录）数据通信规约 …………………………………………………………………………19

附录B（规范性附录）文件命名要求  ………………………………………………………………………27

附录C（规范性附录）编码规则    …………………………………………………………………………28

附录D（规范性附录）在线监测装置逻辑节点要求 ……………………………………… ………………29

前    言

本标准依据GB/T 1.1《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则制定。

本标准由中国电工技术学会提出。

本标准起草单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司昆明局、南方电网科学研究院有限责任公司、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、厦门ABB避雷器有限公司、南京固攀自动化科技有限公司、广州昊致电气自动化有限公司。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

多元件并联避雷器暂态均流特性在线监测系统技术导则

1  范围

本技术导则规定了多元件并联避雷器暂态均流特性在线监测系统的组成构架、硬件配置原则及技术要求、通信硬件技术及通信协议要求、特征变量、分析判断功能、分析判定的标准、试验条件、试验方法、检验规则、标志及包装储运要求等。

本技术导则适用于各单位的高压直流中性母线避雷器、串补开关震荡避雷器、高压直流开关震荡避雷器、交流滤波器电抗器避雷器等多元件并联避雷器暂态均流特性在线监测系统的设计、选用，用于指导规范多元件并联避雷器暂态均流特性在线监测系统的规划、设计、制造、试验等。其它暂态均流特性在线监测装置可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2423.1 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温

GB 2423.2 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温

GB 2423.3 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验

GB 2423.4 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验Db: 交变湿热

GB 4208  外壳防护等级（IP 代码）

GB 4943  信息技术设备的安全

GB 9361  计算站场地安全要求

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 17626.1 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

DL/T 860变电站通信网络和系统

GB/T 25083 ±800kV直流系统用金属氧化物避雷器

GB 11032  交流无间隙金属氧化物避雷器

DL/T 1498.1变电设备在线监测装置技术规范 第1部分：通则

DL/T 1498.3变电设备在线监测装置技术规范 第3部分：电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置

DL/T 1430变电设备在线监测系统技术导则

DL/T 1432.1变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范

DL/T 1432.3变电设备在线监测装置检验规范 第3部分：电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

      - 3.1避雷器比例单元

      - 一个完整的、组装好的避雷器部件。对某种特定试验，该部件必须代表整只避雷器的特性。避雷器比例单元不一定是避雷器元件。

      - 3.2避雷器元件

      - 一个完全封装好的避雷器部件，避雷器元件内部阀片可能为单柱或多柱并联结构。可与其他元件串联和（或）并联，构成更高额定电压或更高标称放电电流等级的避雷器。避雷器元件不一定是避雷器比例单元。

      - 3.3多柱并联避雷器

      - 一个完全封装好的避雷器元件，其内部采用多柱电阻片并联，以增强其更高标称放电电流等级或能量吸收能力或降低残压的避雷器组合。

      - 3.3多元件并联避雷器

      - 结构上采用多元件并联，以增强其更高标称放电电流等级或能量吸收能力或降低残压的避雷器组合。

      - 3.4电流分布不均匀系数

      - 用于反映，多元件或多柱并联避雷器的整体均流性能，定义为β=n×Imax/Iarr,其中n为并联柱数，Imax为通过任意一柱的最大电流峰值，Iarr为整支避雷器的电流峰值。制造厂应规定多元件或多柱避雷器中单柱的最大电流值，电流分布最大不均匀系数不大于1.10。

      - 3.5暂态电流分担系数

      - 用于反映，多元件并联避雷器的各元件避雷器均流性能，暂态电流分担系数定义为α=nIi/Ia,其中n为并联元件数，Ii为通过第i避雷器元件的电流峰值，Iarr为整组避雷器的电流峰值。

      - 3.6暂态均流特性

      - 多元件并联避雷器在发生暂态过程时，流经各分支避雷器元件暂态动作电流的不均匀性，一般用电流分布不均匀系数表示。

      - 3.7避雷器的残压

      - 放电电流通过避雷器时，避雷器端子两端的最大电压峰值，也叫放电点电压。

      - 3.8避雷器的暂态伏安特性

      - 放电电流通过避雷器时，通过避雷器元件暂态动作电流与避雷器端子两端的电压峰值的特性曲线。

      - 3.9避雷器耐受能量

      - 放电电流通过避雷器过程，避雷器累计吸收的能量。多元件并联避雷器各避雷器元件暂态过程的实际能量吸收情况计算公式为：

      - 式中：u（t）为避雷器两端承受的暂态电压，i（t）为流经各支路避雷器元件暂态电流，t1和t2分别为避雷器动作暂态开始和结束的时间。

3.10在线监测

在不影响设备运行的条件下，对设备状态量连续或定时进行的监测，通常是自动进行的。

3.11在线监测装置

通常安装在被监测设备上或附近，用以自动采集、处理和发送被监测设备状态信息的监测装置，一般由传感器、数据采集和处理、通信等部分组成。

3.12综合处理单元

部署在变电站内，接收在线监测装置发送的数据，对数据进行汇聚、处理分析及存储，实现对在线监测装置的控制、与上级系统标准化通信的逻辑单元。

      - 3.13避雷器在线评估系统

运用暂态电流、电压等测量录波技术，并利用计算机系统对避雷器的特征量进行在线分析的装置，对于多元件并联避雷器在线评估系统还应包含暂态过程的电流、电压特征量采集分析和并联避雷器的电流分布系数及能量耐受等参数分析。

      - 3.14高速采样

避雷器暂态过程要求对暂态动作电流、电压采样的频率较高，包括电流、电压传感器及录波设备的响应特性、采样率。

      - 3.15灵敏度及测量精度

系统能准确采集并记录避雷器暂态动作电流、电压。

3.16分析软件

对监控数据进行离线、事后的详细分析、特征提取，给出测量结果及建议。

- 4 工作条件

- 4.1 正常工作条件

- 环境温度：25℃～+55℃；

- 工作环境温度：依照在线监测装置技术规范具体要求执行；

- 环境相对湿度：5％～95％（产品内部，既不应凝露，也不应结冰）；

- 大气压力：80kPa～110kPa；

- 最大风速：35m/s（离地面 10m 高，10min 平均风速）（户外）；

- 最大日温差：25℃（户外）；

- 日照强度：0.1W/cm（风速 0.5m/s）（户外）；

- 覆冰厚度：10mm（户外）；

- 工作电源：额定电压：AC 220V15％；

频 率：500.5Hz；

谐波含量：＜5％；

- 安全要求：符合GB 4943 中的相关规定及计算机机房内的GB 9361中B类安全规定。

- 4.2 特殊工作条件

当超出4.1 中规定的工作条件时，由用户与供应商协商确定。

- 5 技术要求

- 5.1 接入安全性

- 在线监测装置的接入不应改变被监测设备的电气联接方式，对于安装在电气设备外部及通过非接触方式安装在主回路上的在线监测装置，应不会因其故障影响被监测设备的性能；对于安装在被监测设备内部的传感器，其尺寸和结构应与被监测设备相匹配，不应影响被监测设备的密封性能、绝缘性能及机械性能；

- 电流信号取样回路具有防止开路的保护功能，电压信号取样回路具有防止短路的保护功能，接地引下线应保证可靠接地，满足相应的通流能力，不应影响现场设备的安全运行。

- 5.2 典型组成结构

多元件并联避雷器性能在线监测评估系统的典型总体结构如图所示（以某换流站23元件并联的中性母线避雷器组为例）。依据采集的各元件避雷器暂态电流、暂态电压以及实际投入运行的避雷器组合方式自动完成多元件并联避雷器的动作次数自动统计、过电压耐受、能量耐受、均流特性计算分析，并依据监测判据对多元件并联避雷器的性能做出评估。可对各避雷器元件动作次数、能量耐受情况及暂态电流波形进行查看分析，也可对实际监测避雷器组的各分支避雷器元件暂态电流、电压波形进行整组比较查看分析。多元件并联避雷器性能评估系统后台可导出所监测的避雷器组各柱历史动作次数、能量耐受水平、过电压耐受峰值、过电压持续时间、暂态电流峰值及均流系数等报表，同时可导出历史监测避雷器组暂态电流、电压波形数据文件。

图5.1多元件并联避雷器暂态均流特性在线监测评估系统典型案例原理框图

- 5.3 基本功能

### 5.3.1监测功能

- 建议配置的主要监测功能如下：

- 实现被监测设备状态参量避雷器元件暂态动作电流和暂态电压的自动采集、信号调理、模数转换和数据的预处理功能；

- 实现监测参量就地数字化和缓存，监测结果可根据需要定期发送至综合处理单元；

- 实现被监测多元件并联避雷器状态参量（各分支避雷器元件暂态动作电流、动作过程暂态电压）的自动采集、信号调理、模数转换和数据的预处理功能；

- 实现监测参量就地数字化和缓存，监测结果可根据需要定期发送至综合处理单元。

### 5.3.2记录功能

- 建议配置的主要记录功能如下：

- 在线监测装置运行后应在达到启动录波条件时能自动正确记录和存储实时监测数据，装置异常等情况下应能够正确建立事件标识，监测结果可本地提取，并且可存储至少一个月的状态监测数据。

- 保证记录数据的安全性，不应因电源中断、快速或缓慢波动及跌落等原因丢失已记录的动态数据；不应因外部访问而删除动态记录数据；不允许人工删除和修改动态记录数据；不应丢失或抹去已记录的信息。

### 5.3.3报警功能

- 建议配置的主要报警功能如下：

- 应具有监测数据超标、监测功能故障和通信中断等异常情况的自动报警功能，如避雷器元件历史暂态电流分布不均匀系数异常预警、暂态电流分担系数异常预警、暂态能量吸收超标预警等；

- 报警信息应能区分各种不同类型的异常情况，包括装置自检异常等；

- 报警信息应实现实时远传，报警策略设置可修改，如可设置电流分布不均匀系数异常、暂态电流平均吸收异常、暂态能量吸收超标等预警级别及阀值。

### 5.3.4分析功能

应具备监测数据分析功能，能对监测结果进行初步故障诊断，建议配置的主要分析功能如下：

- 各分支避雷器元件历史暂态电流分布不均匀系数分析及预警；

b）各分支避雷器元件历史暂态电流分担系数分析及预警；

c）各分支避雷器元件历史暂态能量吸收情况分析及预警；

d）各分支避雷器元件组历史暂态电流、电压波形调取查看分析；

e）某分支避雷器历史暂态伏安特性曲线（电流/电压）调取查看分析；

f）某分支避雷器历史动作次数自动统计；

g）某分支避雷器基本信息更新查询分析；

h）多元件并联避雷器电压、电流突变自动启动录波功能；

i）多元件并联避雷器电压、电流自动触发录波门槛设置；

j）自动识别实际投入运行的多元件并联避雷器组合方式。

### 5.3.5自检测与自恢复功能

建议配置的主要自检测与自恢复功能如下：

- 装置应具有自检测功能，提供装置运行状态定时自检信息，记录故障日志；

- 装置应具有自恢复功能，当出现类似异常供电终止等情况后，装置能够自动恢复正常运行，且存储数据不丢失。

### 5.3.6检测与分析功能的判断原则

多元件并联避雷器暂态均流特性评估和能量耐受情况分析均由计算机软件完成，电流分布不均匀系数分析预警功能判别主要根据GB/T 25083 ±800kV直流系统用金属氧化物避雷器和GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器关于“多柱并联避雷器电流分布不均匀系数不大于1.1的要求”；另外为实现对多元件并联避雷器的均流特性及能量耐受情况的早期预警，在判断时还主要依据多元件并联避雷器的设备技术规范或厂内控制要求对电流分布不均匀系数、能量耐受情况的规定。

- 暂态电流分布不均匀系数分析及超限预警判定原则：

用于监测反映多元件并联避雷器的整体均流性能（甄别残压低的异常避雷器），电流分布不均匀系数的计算方法为：，式中：n为实际接入运行的并联避雷器元件数（电流分布不均匀系数计算不含ELF1避雷器），为通过任意一避雷器元件的最大电流峰值，为各并联避雷器元件的电流峰值总和。当电流分布不均匀系数β小于1.05（根据设备技术规范或厂内控制要求设置）时提示避雷器组均流性能正常，当电流分布不均匀系数β小于1.05且大于1.1（根据GB/T 25083及GB 11032要求设置）时提示最大电流的分支避雷器元件均流性能轻微异常，当电流分布不均匀系数β大于1.1时提示最大电流的分支避雷器元件均流性能严重异常，并提示说明异常原因。该轻微异常、严重异常的参数预警阀值可根据需要进行设置。

- 暂态电流分担系数分析及超限预警判定原则：

      - 用于监测反映多元件并联避雷器的各元件均流性能（甄别残压高的异常避雷器），暂态电流分担系数定义为α=nIi/Iarr,其中n为并联避雷器元件数，Ii为通过第i避雷器元件的电流峰值，Iarr为各并联避雷器元件的电流峰值总和。主要用于对各分支避雷器元件的电流进行分析，及时发现分流较小的避雷器元件。当某分支避雷器元件暂态电流分担系数α小于0.8时，提示该分支避雷器为均流特性轻微异常；当某分支避雷器暂态电流平均吸收系数α小于0.7时，提示该分支避雷器为均流特性严重异常。该参数预警定值可根据需要进行设置。

- 暂态过程能量耐受分析及超限预警判定原则：

用于监测反映多元件并联避雷器的各分支元件在暂态过程吸收能量是否超过设计允许值。多元件并联避雷器各支路避雷器暂态过程的实际能量吸收情况计算公式为：。式中：u（t）为避雷器两侧暂态电压，i（t）为流过各支路避雷器暂态电流，t1和t2分别为避雷器动作暂态开始和结束的时间，该时间为GPS对时后的绝对时刻。当分支避雷器实际能量吸收小于1.5MJ（根据设备技术规范要求设置）时提示该避雷器能量耐受情况正常，当分支避雷器实际能量吸收大于1.5MJ小于1.8MJ时提示该避雷器能量耐受轻度异常，当分支避雷器实际能量吸收大于1.8MJ（根据厂内设计控制要求极限设置）时提示该避雷器能量耐受严重异常。该参数预警定值可根据需要进行设置。

- 某分支避雷器历史动作次数自动统计

在运行参数查询界面中，可查看该柱避雷器动作次数，并可手动输入修改初始参数。分支避雷器动作计数原则为分支避雷器电流In大于1A则计数器增加一次。该参数定值可根据需要进行设置。

- 暂态电压、电流同步采集单元自动启动录波功能

- 启动下限为UdN1＞88kV（根据避雷器实际持续允许电压情况），启动后记录保存UdN1及UdN2启动前1s及启动后5S波形（采样频率10kHz）。该参数定值可根据需要进行设置。

- 任意一路电流信号In＞1A（根据避雷器实际动作电流情况），除特殊运行工况的避雷器元件采用下降沿启动外，其他均采用上升沿启动，则启动所有通道录波，启动后记录并自动保存所有通道启动前1s及启动后5s波形（采样频率10kHz）。该参数定值可根据需要进行设置。

### 5.4通信功能

- 装置内部通信接口应满足监测数据交换所需要的、标准的、可靠的现场工业控制总线或以太网络要求；装置与综合处理单元（或智能远动机）应采用统一的通信协议和数据格式，应满足附录和DL/T 860《变电站通信网络和系统》等相关要求；装置电压、电流信号采集处理单元外部通信接口应满足监测数据交换所需要的、标准的、可靠的现场工业控制总线或以太网络要求，若采用变电站或换流站原电压、电流测量信号时应采用与变电站测量系统相匹配的通信协议和数据格式，如高压直流测量系统的IEC60044-8等协议和FT3数据格式、数字化变电站测量系统的IEC61850协议、智慧电厂监测系统的OPC协议、Modbus RTU协议或Modbus TCP协议等；

- 在线监测装置的对外通信功能应满足电力监控系统安全防护规定要求；

- 装置应具备同步对时功能；

- 装置应具备通信自恢复能力和较高的稳定性。

- 与后台通讯应采用光纤网络通讯，IEC61850规约，SC接口、光缆类型为多模（62.5/850um）。

- 软件系统应为正版软件，其可靠性、兼容性、可移植性、可扩充性及界面的友好性等性能指标均应满足系统本期及远景规划要求。

- 软件系统应为模块化结构，以方便修改和维护。

- 软件应采用国际通用的、成熟的多任务操作系统并具有完整的自诊断程序。软件应能适应硬件和数据库的变化。

- 系统软件应满足计算机网络各节点之间信息传输、数据共享和分布式处理等要求，通信速率应满足系统实时性要求。

- 数据库软件的结构应适应分散分布式控制方式的要求，应具有良好的可维护性，并提供用户访问数据库的标准接口。数据库管理系统必须满足以下要求：

a.实时性：在发生访问数据库、在线生成、在线修改数据库时，应不影响实时系统的正常运行，对数据库的访问时间必须小于0.5s（长时间段历史数据趋势分析图除外）。在多个用户同时访问数据库时，也应满足上述要求。

b.灵活性：可提供多种访问数据库的方式。

c.可维护性：应提供数据库维护工具，以便监视和修改数据库内的各种数据。历史数据库宜采用标准的商用数据库。

d.同时性：数据库中的数据应可共享，当多个用户同时访问数据库时，不应影响数据库中数据的完整性和正确性。

e.数据库管理系统应能定期对数据库进行自动备份，便于数据还原。

- 系统软件对接收到的数据进行存储、显示、分析和故障诊断，采用组态结构图对传感器位置和故障告警点进行标识。

- 报警功能。通过对报警参数的设置，当信号超过设定值时就会发出声光或手机短信报警，同时可以对报警级别进行选择。

- 回放功能。可以对历史数据进行回放，可以选择单个数据文件回放，也可以选择多个数据文件进行回放，回放具有多种多维图谱。

### 5.5测量有效性

在线监测装置传感器的采样率、测量误差、暂态特性、阶跃特性、频率特性、同步性、重复性、灵敏度、抗干扰性能等应满足符合避雷器动作时暂态电压和暂态电流参数测量有效性要求，具体参数需符合相关监测装置专项技术规范中的具体规定。

### 5.5.1暂态电压测量传感器技术要求

- 暂态电压传感器安装于被监测多元件并联避雷器端子两侧或可测量避雷器两端电压的母线上，用于测量被监测多元件并联避雷器端子两侧的暂态电压，高电位处避雷器暂态电压传感器应满足接入安全性和绝缘性能要求，用于测量的电压测量最大范围应不小于避雷器雷电冲击残压的1.5倍；

b)暂态电压传感器的绝缘水平，包括最高运行电压/雷电冲击电压/操作冲击电压需满足安装地点的过电压与绝缘配合技术要求；

c)暂态电压传感器应具备较好的阶跃响应性能，阶跃响应上升时间应≤250us，测量系统处理传输延时时间≤250us；

d)在频率≤1200Hz（1.5Un），幅值误差≤0.5%，频率≤1200Hz时（1.5Un）最大允许相位移为500us；

e)暂态电压传感器测量准确度需满足下列要求：0.1-1.5 UN电压时应满足≤0.5%，1.5 UN至最大测量电压范围时应满足≤3%。

f)暂态电压传感器输出接口宜采用BNC接头或光纤通信接口，或采用可靠无线通讯方式，不受外电场干扰；

f)采用模拟输出方式的暂态电压传感器二次输出电压范围应为0V至100V，采用数字输出方式的暂态电压传感器二次光纤接口应为ST接口、光缆类型为多模（62.5/850um）、波特率10M/20M、采样频率4kHz/10kHz、传输规约为IEC60044-8或IEC61850-9；

g)在具备条件且不影响原测量系统安全可靠运行时，暂态电压测量单元可取用用原电压互感器设备二次输出信号或电子式互感器合并单元输出的数据；

h)采用无线通讯方式时，需保证数据传输的可靠性，并保证通讯安全以及供能方式安全性和可靠性。

i)传感器防护等级：IP65以上。

### 5.5.2暂态电流测量传感器技术要求

a)暂态电流传感器安装于被监测多元件并联避雷器各分支电路上，用于测量被监测多元件并联避雷器各分支避雷器元件的暂态动作电流，多元件并联避雷器均流特性在线监测装置暂态电流测量传感器推荐使用柔性罗式线圈或霍尔电流传感器，测量高电位处避雷器暂态电流传感器应满足接入安全性和绝缘性能要求，宜使用光纤式电流传感器或电子式电流互感器，或采用可靠无线通讯方式的其他电流传感器；

b)暂态电流测量传感器的测量范围应不小于流过避雷器的标称放电电流；

c)暂态电流传感器应具备较好的阶跃响应性能，阶跃响应上升时间应≤250us，测量系统处理传输延时时间≤250us，阶跃响应趋稳时间应≤2ms，阶跃响应最大超调量应≤10%；

d)暂态电流传感器的响应频率应满足：在频率≤300Hz（电流为300Arms）或300Hz＜频率≤1200Hz（电流为100Arms），幅值误差≤0.5%，频率≤1200Hz时最大允许相位移为500us；

e)暂态电流传感器测量准确度需满足下列要求：0.01-0.1 IN电压时应满足≤3%，0.1-1.5 IN电压时应满足≤0.5%,1.5-6 IN电压时应满足≤1%。

f)暂态电流传感器输出接口宜采用BNC接头或光纤通信接口，或采用可靠无线通讯方式，不受外电场干扰；

g)采用模拟输出方式的暂态电流传感器二次输出电流范围应为0至5A或0至20mA，采用数字输出方式的暂态电流传感器二次光纤接口应为ST接口、光缆类型为多模（62.5/850um）、波特率10M/20M、采样频率4kHz/10kHz、传输规约为IEC60044-8或IEC61850-9；

h)在具备条件且不影响原测量系统安全可靠运行时，暂态电压测量单元可取用用原电流互感器设备二次输出信号或电子式互感器合并单元输出的数据；

i)采用无线通讯方式时，需保证数据传输的可靠性，并保证通讯安全以及供能方式安全性和可靠性。

j)传感器防护等级：IP65以上。

### 5.5.3暂态数据同步采集单元技术要求

- 避雷器暂态电流、电压信号数据采集单元要求可对N通道暂态电流(根据避雷器并联元件数量）及M通道暂态电压（根据避雷器布置实际情况）进行同步高速采集录波，带宽应≥10MHz，单通道实时数据采样率应≥10kHz；

b)采集使用原电子式互感器合并单元输出数据时，应与换流站直流电压电流测量系统通信规约或智能变电站电子式互感器测量系统通信规约匹配。如在换流站中，传输速率应20Mbit/s或10Mbit/s，单通道实时数据采样率应为50kHz/10kHz，二次光纤接口应为ST接口、光缆类型为多模（62.5/850um）、传输规约为IEC60044-8，如在智能变电站中，传输速率应10Mbit/s或5Mbit/s或2.5Mbit/s，单通道实时数据采样率应为4kHz，二次光纤接口应为ST接口、光缆类型为多模（62.5/850um）、传输规约为IEC61850-9/IEC60870-5-103；

c)采集单元可根据监测采集的电流或电压变化率/上升沿/下降沿自动启动数据录波功能，每次录波时长可设置且最大录波时长不小于5S，采集单元内部自带存储，测试数据以数据文件+索引方式存储在仪器内存汇总，至少可存储100组测量数据；

d)作为检测结果的暂态电流波形为数字文件格式；

e)数据通道应包含所有并联的避雷器元件支路；

f)装置内部通信接口应满足监测数据交换所需要的、标准的、可靠的现场工业控制总线或以太网络要求；装置与综合处理单元应采用统一的通信协议和数据格式，应满足附录和DL/T 860《变电站通信网络和系统》等相关要求；装置电压、电流信号采集处理单元外部通信接口应满足监测数据交换所需要的、标准的、可靠的现场工业控制总线或以太网络要求；

g)具备条件且不影响原设备安全可靠运行时，电压采集单元可利用变电站或换流站原电压、电流测量信号，通信协议和同步性应满足要求；

h)装置采集的各通道电压、电流信号必须进行同步处理并保证时钟同步性，因此暂态数据同步采集单元需配置一个用于GPS 对时的RS-485（IRIG-B）输入接口，用于与换流站、变电站时钟系统完成同步对时。

### 5.6 绝缘性能

### 5.6.1 绝缘电阻

在正常试验大气条件下，装置各独立电路与外露的可导电部分之间，以及各独立电路之间，绝缘电阻的要求见表1。

表 1 绝缘电阻要求

| 额定电压Ur | 绝缘电阻要求 |
| --- | --- |
| Ur≤60V | ≥100MΩ（用250V兆欧表测量） |
| 250＞Ur＞60V | ≥100MΩ（用500V兆欧表测量） |
| 注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用250＞Ur＞60V的要求。 |  |

### 5.6.2 介质强度

- 在正常试验大气条件下，装置各独立电路与外露的可导电部分之间，以及各独立电路之间，应能承受频率为50Hz，历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象；

- 工频耐压试验电压值按表2规定进行选择，也可以采用直流试验电压，其值应为规定的交流试验电压值的1.4倍。

表 2 介质强度要求

| 额定电压Ur | 试验电压有效值 |
| --- | --- |
| Ur≤60V | 0.5 kV |
| 250＞Ur＞60V | 2.0 kV |
| 注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路试验电压采用250＞Ur＞60V的要求。 |  |

### 5.6.3 冲击电压

在正常试验大气条件下，装置各独立电路与外露的可导电部分之间，以及各独立电路之间，应能承受1.2/50μ s的标准雷电波的短时冲击电压试验。当额定工作电压大于60V时，开路试验电压为5kV；当额定工作电压不大于60V时，开路试验电压为1kV。试验后设备应无绝缘损坏和器件损坏。

表 3 冲击电压要求

| 额定电压Ur | 开路试验电压 |
| --- | --- |
| Ur≤60V | 1.0kV |
| 250＞Ur＞60V | 5.0 kV |
| 注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路试验电压采用250＞Ur＞60V的要求。 |  |

### 5.7 电磁兼容性能

装置电磁兼容性能应符合表4中试验等级的要求，装置在试验过程中技术要求限值内功能或性能应正常。

表4 在线监测装置的电磁兼容性能要求

| 端口 | 试验项目 | 基础标准 | 试验等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外壳 | 静电放电（ESD） 射频电磁场辐射 工频磁场 脉冲磁场 阻尼振荡磁场 | GB/T 17626.2 GB/T 17626.3 GB/T 17626.8 GB/T 17626.9 GB/T 17626.10 | 4级 3级 5级 5级 5级 |
| 交流电源 | 电压暂降 脉冲群 浪涌 射频场感应的传导骚扰 | GB/T 17626.11 GB/T 17626.4 GB/T 17626.5 GB/T 17626.6 | 3类 4级 4级 3级 |
| 直流电源 | 脉冲群 浪涌 射频场感应的传导骚扰 | GB/T 17626.4 GB/T 17626.5 GB/T 17626.6 | 4级 4级 3级 |
| I/O信号/控制（包括功能接地端口的连接线） | 脉冲群 射频场感应的传导骚扰 | GB/T 17626.4 GB/T 17626.6 | 4级 3级 |

### 5.8 环境适应性能

表 5 考 核 适 用 温 度

| 低温温度/C | 高温温度/C |
| --- | --- |
| -25 | +70 |

### 5.8.1 低温

装置应能承受GB/T 2423.1 规定的低温试验，试验温度为表5规定的低温温度，试验时间2h，试验期间装置应正常稳定工作，并保证测量的有效性。

### 5.8.2 高温

装置应能承受GB/T 2423.2 规定的高温试验，试验温度为表5规定的高温温度，试验时间 2h，试验期间装置应正常稳定工作，并保证测量的有效性。

### 5.8.3 恒定湿热

装置应能承受GB/T 2423.3 规定的恒定湿热试验。试验温度+40±2℃、相对湿度（93± 3）％，试验时间为48h，试验期间装置应正常稳定工作。

### 5.8.4 交变湿热

装置应能承受GB/T 2423.4规定的交变湿热试验。高温温度55℃，循环次数2次，试验期间装置应正常稳定工作。

### 5.9 机械性能

### 5.9.1 振动（正弦）

装置应能承受GB/T 11287中规定的严酷等级为Ⅰ级的振动耐久试验，要求试验后，装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

### 5.9.2 冲击

装置应能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击耐久试验，要求试验后，装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

### 5.9.3 碰撞

装置应能承受 GB/T 14537中规定的严酷等级为Ⅰ级的碰撞试验，要求试验后，装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

### 5.10 外壳防护性能

### 5.10.1 防尘

室内及遮蔽场所使用的装置，应符合GB 4208中规定的外壳防护等级 IP51的要求；户外使用的装置，应符合GB 4208中规定的外壳防护等级 IP55的要求。

### 5.10.2 防水

室内及遮蔽场所使用的装置，应符合GB 4208中规定的外壳防护等级 IP51的要求；户外使用的装置，应符合GB 4208中规定的外壳防护等级 IP55的要求。

### 5.11 连续通电

监测装置应进行72小时（常温）连续通电试验。要求试验期间，测量性能应满足技术要求的规定。

### 5.12可靠性

监测装置的设计应充分考虑其工作条件，要求能在4.1 所述工作条件下长期可靠工作，对于可修复故障平均无故障工作时间（MTBF）至少满足大于25000小时，且单台装置平均年故障次数不超过1 次。

### 5.13装置寿命

监测装置寿命应不低于8年，对内置传感器则应与被监测设备保持一致。

### 5.14 结构和外观

- 装置机箱应采取必要的防电磁干扰的措施。机箱的外露导电部分应在电气上连成一体，并可靠接地；

- 机箱应满足发热元器件的通风散热要求；

- 机箱模件应插拔灵活、接触可靠，互换性好；

- 外表涂敷、电镀层应牢固均匀、光洁，不应有脱皮锈蚀等。

- 6 试验项目及要求

- 6.1 试验条件

除非另有规定，正常试验大气条件不应超出下列范围：

- 环境温度 +15℃～+35℃；

- 相对湿度 45％～75％；

- 大气压力 80kPa～110kPa。

注：对大型设备或基于某种原因，设备不能在上述条件下进行试验时，应把实际气候条件记录在检验报告中。当有关标准要求严格控制环境条件时，应在该标准中另行规定。

- 6.2 基本功能检验

按5.3要求指标及技术要求检验在线监测装置的监测、记录、报警、分析、自检测与自恢复等各项基本功能是否符合要求。

- 6.3 通信及一致性试验

- 按照附录相关要求，对监测装置与综合处理单元的互操作性进行测试，测试内容包括数据模型、通信接口服务、谱图文件格式、时间同步、通信自恢复能力及通信稳定性；

- 在线监测装置的对外通信功能应满足电力监控系统安全防护规定要求。

- 6.4 测量有效性试验

- 按照南方电网各类变电设备在线监测装置专项技术规范的要求，进行试验。在进行其他试验项目之前，以及完成其他试验项目之后，分别进行一次测量有效性试验，前后两次测量有效性试验均应满足技术规范的要求。

- 暂态电压测量传感器、暂态电流测量传感器、暂态电压电流同步采集单元测量准确度及性能试验依据在线监测装置专项技术规范的要求，按相关测试规范开展校准或性能测试。

- 6.5 绝缘性能试验

- 6.5.1 绝缘电阻试验

根据5.6.1的要求，按“GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法”第19章的规定和方法，进行绝缘电阻试验。

- 6.5.2 介质强度试验

根据5.6.2的要求，按“GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法”第19章的规定和方法，进行介质强度试验。

- 6.5.3 冲击电压试验

根据5.6.3的要求，按“GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法”第19章的规定和方法，进行冲击电压试验。

- 6.6 电磁兼容性能试验

- 6.6.1 静电放电抗扰度试验

按照GB/T 17626.2-2006第8章的规定进行， 要求在施加干扰的情况下，监测装置应满足5.7中的性能判据要求。

- 6.6.2射频电磁场辐射抗扰度试验

按照GB/T 17626.3-2006第8章的规定进行， 要求在施加干扰的情况下，监测装置应满足5.7中的性能判据要求。

- 6.6.3电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按照GB/T 17626.4-2008第8章的规定进行，要求在施加干扰的情况下，监测装置应满足5.7中的性能判据要求。

- 6.6.4浪涌（冲击）抗扰度试验

按照GB/T 17626.5 -2008第8章的规定进行，要求在施加干扰的情况下，监测装置应满足5.7中的性能判据要求。

- 6.6.5射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

按照GB/T 17626.6 -2008第8章的规定进行，要求在施加干扰的情况下，监测装置应满足5.7中的性能判据要求。

- 6.6.6工频磁场抗扰度试验

按照GB/T 17626.8 -2006第8章的规定进行，要求在施加干扰的情况下，监测装置应满足5.7中的性能判据要求。

- 6.6.7脉冲磁场抗扰度试验

按照GB/T 17626.9 -2011第8章的规定进行，要求在施加干扰的情况下，监测装置应满足5.7中的性能判据要求。

- 6.6.8阻尼振荡磁场抗扰度试验

按照GB/T 17626.10 -1998第8章的规定进行， 要求在施加干扰的情况下，监测装置应满足5.7中的性能判据要求。

- 6.6.9电压暂降抗扰度试验

按照GB/T17626.11 -2008第8章的规定进行，要求在施加干扰的情况下，监测装置应满足5.7中的性能判据要求。

- 6.7 环境适应性能试验

- 6.7.1 低温试验

按GB/T 2423.1中规定的试验要求和试验方法进行，应能承受表4中规定的严酷等级对应的低温温度、持续时间2h 的低温试验。试验期间及试验后，监测装置应能正常工作。

- 6.7.2 高温试验

按GB/T 2423.2中规定的试验要求和试验方法进行，应能承受表4中规定的严酷等级对应的高温温度、持续时间2h 的高温试验。试验期间及试验后，监测装置应能正常工作。

- 6.7.3 恒定湿热试验

按GB/T 2423.3中规定的试验要求和试验方法进行，应能承受温度+40℃±2℃、相对湿度（93±3）%、持续时间48h 的恒定湿热试验。试验期间及试验后，监测装置应能正常工作。

- 6.7.4 交变湿热试验

按GB/T 2423.4中规定的试验要求和试验方法进行，应能承受严酷等级为高温55℃、循环次数为2次的交变湿热试验。试验期间及试验后，监测装置应能正常工作。

- 6.8 机械性能试验

- 6.8.1 振动（正弦）试验

按 GB/T 11287 中的规定和方法，对监测装置进行严酷等级1级的振动耐久试验。监测装置不工作，将其固定在扫频范围为10～150Hz、峰值加速度为10m/s2的振动试验台上，在每个轴线方向上进行20次扫频循环，每次扫频循环约8分钟。试验后，装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

- 6.8.2 冲击试验

按 GB/T 14537 的规定和方法，监测装置不工作，进行严酷等级 1 级的冲击耐久试验，加速度峰值为147m/s2，脉冲持续时间为 11ms，在三个相互垂直的轴线的每个方向上各施加脉冲数为3个。试验后，装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

- 6.8.3 碰撞试验

按 GB/T 14537 中的规定和方法，监测装置不工作，进行严酷等级1级的碰撞试验，加速度峰值为98m/s2，脉冲持续时间为16ms，在三个相互垂直的轴线的每个方向上各施加脉冲数为1000个。试验后，装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

- 6.9 外壳防护性能试验

- 6.9.1 防尘

按GB4208中规定的试验要求和试验方法进行，室内及遮蔽场所使用的装置，应符合外壳防护等级IP51的要求；户外使用的装置，应符合外壳防护等级IP55的要求。

- 6.9.2 防水

按GB4208中规定的试验要求和试验方法进行，室内及遮蔽场所使用的装置，应符合外壳防护等级 IP51的要求；户外使用的装置，应符合外壳防护等级 IP55的要求。

- 6.10 连续通电试验

按照现场配置方案组成在线监测系统，工作电压为额定值，施加相应信号使在线监测装置工作在有效测量范围，进行72小时连续通电试验（常温）。72小时期间监测装置各项功能正常。

- 6.11 结构和外观检查

根据 5.14 的要求逐项进行检查。

- 7 检验规则

装置检验分为型式试验、出厂试验、送样检测试验、交接试验和运行中试验五类。试验项目按表 6的规定进行。

表 6 试 验 项 目

| 序号 | 检验项目 | 依据规范 | 条款 | 型式试验 | 出厂试验 | 性能检测试验 | 交接试验 | 运行中试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构和外观检查 | 本导则 | 6.11 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 基本功能检验 | 本导则 | 6.2 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 通信及一致性试验 | 本导则 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ○ |
|  | 测量有效性试验 | 本导则 | 6.4 | ● | ● | ● | △ | △ |
|  | 绝缘电阻试验 | 本导则 | 6.5.1 | ● | ● | ● | △ | ○ |
|  | 介质强度试验 | 本导则 | 6.5.2 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
|  | 冲击电压试验 | 本导则 | 6.5.3 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 电磁兼容性能试验 | 本导则 | 6.6 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 低温试验 | 本导则 | 6.7.1 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 高温试验 | 本导则 | 6.7.2 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 恒定湿热试验 | 本导则 | 6.7.3 | ● | ○ | △ | ○ | ○ |
|  | 交变湿热试验 | 本导则 | 6.7.4 | ● | ○ | △ | ○ | ○ |
|  | 振动试验 | 本导则 | 6.8.1 | ● | ○ | △ | ○ | ○ |
|  | 冲击试验 | 本导则 | 6.8.2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 碰撞试验 | 本导则 | 6.8.3 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 防尘试验 | 本导则 | 6.9.1 | ● | ○ | △ | ○ | ○ |
|  | 防水试验 | 本导则 | 6.9.2 | ● | ○ | △ | ○ | ○ |
|  | 连续通电试验 | 本导则 | 6.10 | ● | ● | △ | ● | ○ |
| 备注：●表示规定必须做的项目；○表示规定可不做的项目；△表示根据客户要求选做的项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.1 型式试验

型式试验应该是制造厂家将装置送交具有资质的检测单位，由检测单位依据试验条目完成检验，并出具型式检验报告。当出现下列情况之一时，应进行型式试验：

- 新产品定型，投运前；

- 连续批量生产的装置每五年一次；

- 正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品停产一年以上又重新恢复生产时；

- 出厂试验结果与型式试验有较大差异时；

- 国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时；

- 合同规定进行型式试验时。

- 7.2 出厂试验

每台装置出厂前在正常试验条件下逐个按规定进行例行检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。

- 7.3性能检测试验

由用户根据需要开展的检测试验，结果用于评估产品质量的品控行为。

- 7.4 交接试验

在装置安装完毕后、正式投运前开展的试验，装置试验合格后，方可验收。

- 7.5 运行中试验

运行单位或具有资质的检测单位对现场已投运装置性能进行的测试，一般分两种情况：

- 定期例行试验，试验周期为1~2年；

- 必要时，如怀疑装置存在问题或监测数据异常等。

- 8 标志、包装、运输、贮存

- 8.1 标志

- 8.1.1铭牌

每台装置及主要部件应有明晰的铭牌，铭牌内容如下：

- 装置型号；

- 产品（装置及部件）全称；

- 制造厂全称及商标；

- 额定参数；

- 出厂日期；

- 出厂编号。

### 8.1.2 包装标志

在包装箱的适当位置，应标有显著、牢固的包装标志，内容包括：

- 生产企业名称、地址；

- 产品名称、型号；

- 设备数量；

- 包装箱外形尺寸及毛重；

- 包装箱外面书写“防潮”、“小心轻放”、“不可倒置”等字样；

- 到站（港）及收货单位；

- 发站（港）及发货单位。

### 8.2 包装

### 8.2.1 产品包装前的检查

- 产品的合格证书和产品说明书；

- 产品附件、备品、备件齐全；

- 产品外观无损伤；

- 产品表面无灰尘。

### 8.2.2 包装的一般要求

产品应有内包装和外包装，包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防振等措施。

### 8.3 运输

产品应适用于陆运、空运、水（海）运，运输装卸按包装箱上的标准进行操作。

### 8.4 贮存

包装好的装置应贮存在环境温度为– 25℃～+55℃、相对湿度不大于 85％的库房内，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体，不受灰尘雨雪的侵蚀。

# 附录A
（规范性附录）
数据通信规约

- A.1 连接方式

在变电站内，在线监测装置遵循DL/T860 MMS协议与综合处理单元（或智能远动机）标准化通信，传输内容包括量测、状态、控制等信号及谱图等文件；综合处理单元（（或智能远动机））将上述监测信息传输至上级系统。在线监测装置连接方式如图A.1所示。

图 A.1在线监测装置连接示意图

- A.2 数据模型

- A.2.1模型配置要求

- 在线监测装置ICD模型宜采用“单IED—单LD—多LN”模式；

- ICD模型文件命名遵循附录A.1；

- 模型文件的信息头中须添加文件版本描述，文件版本从1.0开始，当模型文件发生变化时，以步长0.1向上累加；

示例：<Header id="NBLG_MDS4000_SCL"  toolID="NBLG_ICD_CFG"

nameStructure="IEDName"  version="1.2">

- Communication节点须配置服务网络IP地址；

- IED节点须定义厂家（manufacturer）属性和配置版本（configVersion）属性。

- A.2.2建模要求

A.2.2.1 物理设备（IED）建模

一个物理设备应建模为一个IED对象，每个IED对象应包含一个服务器（Server）对象，IED名应为“TEMPLATE”，实际系统中的IED名由系统配置工具统一配置。

A.2.2.2服务器（Server）建模

每个Server对象至少应有一个访问点（AccessPoint），且应包含一个监测LD对象。

A.2.2.3逻辑设备（LD）建模

每台在线监测装置应建模为一个监测LD对象，inst名为“MONT”，此监测LD对象包含的LN对象有：LLN0、LPHD、GGIO和若干监测LN，其中GGIO用于装置自身通讯工况、运行工况等告警信息的数据建模，监测LN用于装置监测点状态量、量测量等信号的数据建模。

A.2.2.4逻辑节点（LN）建模

- 需要通信的每个最小功能单元应建模为一个LN对象，属于同一功能对象的数据和数据属性应在同一个LN对象中；

- 每个监测点宜对应一个LN实例，对于设备不同相别（A、B、C相）、不同电压侧（H、M、L侧）的监测，应新建LN实例；

- 监测LN定义应遵循附录C.1，不得扩展；

- 通用逻辑节点GGIO定义根据在线监测装置自身告警信息上送的需要进行扩展；

- 在线监测装置基本台账应在逻辑节点LPHD的物理装置铭牌DPL中描述，DPL定义遵循附录C.2；

- 被监测设备的基本台帐应在监测LN的逻辑节点类铭牌LPL中描述，LPL定义遵循附录C.3；

- 监测LN应设置前缀（prefix）和实例号（inst），前缀命名遵循附录C.4，实例号从1开始；

- DO名称和定义顺序遵循附录C.1，未使用的DO不需定义在模型中；

- 所有监测信号（包括状态量、量测量等）数据集应由FCD组成，单个数据集的FCD数量不得超过200个；

- 所有监测信号应上送时标，该时标为传感器采集数据的时间；

- 所有监测信号应上送数据品质，品质标记遵循附录C.5；

- 若无特殊约定，CDC类为MV的DO采用浮点数传送；

- 数据集统一放到LN0节点下，且数据集不要求动态创建和修改；

- 报告控制块、日志控制块、定值组控制块统一放在LN0节点下；其中状态量数据集使用缓存报告控制块（BRCB，Buffered Report Control Block）控制，量测量数据集使用非缓存报告控制块（URCB，Unbuffered Report Control Block）控制。

A.2.2.5录波建模

- 若在线监测装置生成谱图文件，则采用逻辑节点RDRE实现录波相关功能，且每台装置宜对应一个RDRE实例；当新的谱图文件生成，服务端应向客户端发送录波完成信号；

- 谱图文件存于COMTRADE目录下，其目录访问参数为“COMTRADE/”；服务端不主动上送谱图文件至客户端，按客户端需要完成谱图文件读取；

- 谱图文件名遵循附录A.2；

- 谱图文件格式和生成要求遵循附录D。

A.2.2.6描述说明要求

所有模型节点应进行描述说明，描述长度不能超过80字节，以半角符号“|”作为分隔符。描述可根据现场应用情况简写，但分隔符不能省略，格式应为：

- LDevice的desc为：站电压等级|变电站名称|监测装置名称。

示例：220kV|菊城站| GIS局部放电监测装置。

- LN的desc为：站电压等级|变电站名称|设备电压等级|间隔名称|相别|安装位置|监测点名称（注：若长度超过80字节，可简写“安装位置”；若需省略“安装位置”，其后“|”不能省略）。

示例：220kV|菊城站|110kV|菊同甲线间隔|A相|16304刀闸出线侧第二连接法兰|局放监测115。

简写示例：220kV|菊城站|110kV|菊同甲线间隔|A相|16304刀闸出线侧|局放监测115。

220kV|菊城站|110kV|菊同甲线间隔|A相||局放监测115。

- DO的desc及其dU<Val>描述保持一致，应为：站电压等级|变电站名称|设备电压等级|间隔名称|相别|安装位置|监测点名称|监测项目（注：若长度超过80字节，可简写“安装位置”；若省略“相别”、“安装位置”，其后“|”不能省略）。

示例：220kV|菊城站|110kV|菊同甲线间隔|A相|16304刀闸出线侧第二连接法兰|局放监测115|放电频次。

简写示例：220kV|菊城站|110kV|菊同甲线间隔|A相|16304刀闸出线侧|局放监测115|放电频次。

220kV|菊城站|110kV|菊同甲线间隔|A相||局放监测115|放电频次。

- A.2.7多元件并联避雷器暂态均流特性在线监测系统信息模型

多元件并联避雷器暂态均流特性在线监测系统涉及到的逻辑节点见表A.3。

表 A.3避雷器在线监测逻辑节点

| 功能类 | 逻辑节点类 | 逻辑节点描述 | M/O/C | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本逻辑节点 | LLN0 | 管理逻辑节点 | M |  |
|  | LPHD | 物理装置逻辑节点 | M |  |
| 多元件并联避雷器暂态均流特性在线监测 | SLAR | 避雷器监测逻辑节点 | M |  |

- A.3 抽象服务通信接口

- A.3.1通信功能

多元件并联避雷器暂态均流特性在线监测装置作为MMS服务端，综合处理单元作为MMS客户端，两者实现通信连接、模型访问、数据查询、报告、日志、文件传输、定值、取代和控制等通信功能，如图 A.2 所示。其中，MMS服务端和客户端应支持的服务按表A.4要求实现。

图 A.2  DL/T860服务端与客户端之间的通信功能

表 A.4 ACSI服务一致性要求

| 信息交换模型 | 信息交换服务 | 服务描述 | 客户端（M/O） | 服务端（M/O） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 SERVER |  |  |  |  |  |
|  | GetServerDirectory | 读服务器目录 |  | M |  |
| 关联 ASSOCIATION |  |  |  |  |  |
|  | Associate | 关联 | M | M |  |
|  | Abort | 异常中止 | M | M |  |
|  | Release | 释放 | M | M |  |
| 逻辑设备 LOGICAL-DEVICE |  |  |  |  |  |
|  | GetLogicalDeviceDirectory | 读逻辑设备目录 | M | M |  |
| 逻辑节点 LOGICAL-NODE |  |  |  |  |  |
|  | GetLogicalNodeDirectory | 读逻辑节点目录 | M | M |  |
|  | GetAllDataValues | 读所有数据值 | M | M |  |
| 数据DATA |  |  |  |  |  |
|  | GetDataValues | 读数据值 | M | M |  |
|  | SetDataValues | 设置数据值 | M | M |  |
|  | GetDataDirectory | 读数据目录 | M | M |  |
|  | GetDataDefinition | 读数据定义 | M | M |  |
| 数据集DATA-SET |  |  |  |  |  |
|  | GetDataSetDirectory | 读数据集目录 | M | M |  |
|  | GetDataSetValues | 读数据集值 | M | M |  |
|  | SetDataSetValues | 设置数据集值 | O | O |  |
|  | CreateDataSet | 建立数据集 | O | O |  |
|  | DeleteDataSet | 删除数据集 | O | O |  |
| 取代 Substitution |  |  |  |  |  |
|  | SetDataValues | 设置数据值 | M | C1 |  |
| 定值组控制 Setting Group Control |  |  |  |  |  |
|  | GetSGCBValues | 读定值组控制块值 | M | C2 |  |
|  | SelectEditSG | 选择编辑定值组 | M | C2 |  |
|  | SelectActiveSG | 选择激活定值组 | M | C2 |  |
|  | SetSGValues | 设置定值组值 | M | C2 |  |
|  | ConfirmEditSGValues | 确定编辑定值组值 | M | C2 |  |
|  | GetSGValues | 读定值组值 | M | C2 |  |
| 缓存报告 Buffered Reporting |  |  |  |  |  |
|  | Report | 报告 | M | M |  |
|  | data-change | 数据改变(dchg) | M | M |  |
|  | quality-change | 品质改变(qchg) | M | M |  |
|  | data-update | 数据刷新(dupd) | O | O |  |
|  | GI | 总召唤 | M | M |  |
|  | IntgPd | 完整性周期 | M | M |  |
|  | GetBRCBValues | 读缓存报告控制块值 | M | M |  |
|  | SetBRCBValues | 设置缓存报告控制块值 | M | M |  |
| 非缓存报告 Unbuffered Reporting |  |  |  |  |  |
|  | Report | 报告 | M | M |  |
|  | data-change | 数据改变(dchg) | M | M |  |
|  | quality-change | 品质改变(qchg) | M | M |  |
|  | data-update | 数据刷新(dupd) | O | O |  |
|  | GI | 总召唤 | M | M |  |
|  | IntgPd | 完整性周期 | M | M |  |
|  | GetURCBValues | 读非缓存报告控制块值 | M | M |  |
|  | SetURCBValues | 设置非缓存报告控制块值 | M | M |  |
| 日志 Loging |  |  |  |  |  |
| 日志控制块 Log control block |  |  |  |  |  |
|  | GetLCBValues | 读日志控制块值 | M | M |  |
|  | SetLCBValues | 设置日志控制块值 | M | M |  |
| 日志Log |  |  |  |  |  |
|  | GetLogStatusValues | 读日志状态值 | M | M |  |
|  | QueryLogByTime | 按时间查询日志 | M | M |  |
|  | QueryLogAfter | 查询某条目以后的日志 | M | M |  |
| 控制 Control |  |  |  |  |  |
|  | Select | 选择 | O | O |  |
|  | SelectWithValue | 带值的选择 | O | O |  |
|  | Cancel | 取消 | O | O |  |
|  | Operate | 操作 | O | O |  |
|  | Command-Termination | 命令终止 | O | O |  |
|  | TimeActivated-Operate | 时间激活操作 | O | O |  |
| 文件传输 File Transfer |  |  |  |  |  |
|  | GetFile | 读文件 | M | M |  |
|  | SetFile | 设置文件 | O | O |  |
|  | DeleteFile | 删除文件 | O | O |  |
|  | GetFileAttributeValues | 读文件属性值 | M | M |  |
| 时间 Time |  |  |  |  |  |
|  | 时间同步 |  | M | M |  |
| 注1：若服务端支持取代，C1为M。 注2：若服务端支持定值组控制，C2为M。 |  |  |  |  |  |

- A.3.2通信连接

- 采用Associate、Abort 和Release等服务进行服务端与客户端之间的通信连接的建立、终止与释放；

- 支持同时与不少于12个客户端建立连接；

- 当服务端与客户端之间通信意外中断时，两者检出通信故障的时间应不大于1分钟。

- A.3.3模型访问和数据查询

- 采用GetServerDirectory、GetLogicalDeviceDirectory、GetLogicalNodeDirectory、GetDataDirectory、GetDataSetDirectory 和GetDataDefinition等服务进行服务端的模型访问，采用GetDataValues、SetDataValues和GetDataSetValues等服务进行监测数据读取和写入；

- 所有数据和控制块应支持GetDataDirectory、GetDataDefinition和GetDataValues服务；

- 只允许可操作数据使用SetDataValues服务，其中可操作数据包括控制块、修改定值、取代数据等；

- 读数据集目录时，服务端上送数据应包含数据路径，路径使用‘/’和‘$’作为引用分隔符。

- A.3.4报告服务

- 采用Report、GetBRCBValues、SetBRCBValues、GetURCBValues 和SetURCBValues等服务进行监测数据的召唤、周期、条件触发上送；

- BRCB和URCB均采用多个实例可视方式，报告实例应不少于12；

- 支持客户端在线设置OptFlds、TrgOp、IntgPd等属性；

- 缓存报告和非缓存报告均应支持dchg、qchg、IntgPd、GI等触发条件；状态量数据通过缓存报告上送，默认触发条件为dchg、qchg；量测量数据通过非缓存报告上送，默认触发条件为IntgPd；

- 油中溶解气体监测装置服务端的报告上送周期默认设置为2小时，其它监测装置的报告上送周期默认设置为2分钟；

- 状态量数据集命名为dsState，量测量数据集命名dsMeasure，第一部分ds表示数据集，第二部分State|Measure表示数据集用途；

- 若单个数据集的FCD数量大于规定值，数据集命名则通过扩展实例序号实现，序号范围为01-99。例如，dsState扩展为ds01State、ds02State等，dsMeasure扩展为ds01Measure、ds02Measure等；

- 缓冲控制块命名为brcbState，非缓冲控制块命名为urcbMeasure，第一部分brcb|urcb表示控制块类型，第二部分State|Measure表示控制块用途；

- 若控制块数量大于1，控制块命名则通过扩展实例序号实现，序号范围为01-99。例如，brcbState扩展为brcb01State、brcb02State等，urcbMeasure扩展为urcb01Measure、urcb02Measure等。

- A.3.5日志服务

- 采用GetLCBValues、SetLCBValues、QueryLogByTime、QueryLogAfter和 GetLogStatusValues等服务进行历史数据的读取；

- 应支持至少12个客户端对日志数据并发访问，日志数据传输时不得影响其它实时数据的召唤、周期、条件触发上送等高优先级功能的执行；

- 状态量数据和量测量数据应支持dchg、qchg、IntgPd等触发条件形成日志记录，一般情况下与报告服务触发条件保持一致；

- 日志条目的DataRef和Value参数分别填充日志数据集成员的引用名和数值，日志数据集成员为FCD；

- 日志属性最新条目属性名称为NewEnt，最老日志条目属性名称为OldEnt；

- 单LD对象有且仅有一个日志，日志引用为[LD inst]/GeneralLog， LD对象下的所有日志控制块应存入当前日志中；

- 日志控制块和报告控制块应关联相同的数据集；

- 日志记录应按时间先后顺序存储，并循环存储至少3个月历史数据；

- 若客户端检索的日志记录全部或部分未存储在服务端，服务端则返回空值或存在时段的日志记录，不得返回错误响应。

- A.3.6文件传输服务

- 采用GetFile和GetFileAttributeValues等服务进行文件的传输与管理；

- 文件和目录路径均使用‘/’作为分隔符，其中目录路径以‘/’结束；

- 读文件目录时，目录参数不得为空或“*.*”；

- GetFileAttributeValues服务返回的文件列表不应带当前目录路径，即只返回文件名。

- A.3.7定值服务

- 采用SelectActiveSG、SelectEditSG、SetSGValues、ConfirmEditSGValues、 GetSGValues和GetSGCBValues等服务进行定值组控制；

- 定值数据集命名为dsSetting，参数数据集命名为dsParameter，第一部分ds表示数据集，第二部分Setting|Parameter表示数据集用途；该数据集不关联报告控制块；

- 同一时刻只允许一个客户端进行定值修改，过程如下：

①客户端发出选择编辑定值组请求，服务端响应；

②客户端读取定值组值，服务端响应；

③客户端设置定值组值，服务端响应；

④客户端读取定值组值（用于设置定值组值是否成功），服务端响应；

⑤客户端确认编辑定值组值，服务端响应，新定值有效。

- 不切区的定值，宜采用 GetDataValue 和 SetDataValue 服务对其进行读写操作。

- A.3.8取代服务

- 采用SetDataValues服务将subEna置为TRUE时，subVal、subQ应被赋值到相应的数据属性Val、q，其品质的第10位（0开始）应该置1，表明取代状态；

- 当subEna置为TRUE时，改变subVal、subQ 应直接改变相应的数据属性Val、q，无须再次使用subEna；

- 当取代的数据配置在数据集中，subEna置为TRUE时，取代的状态值和实际状态值不同，应上送报告，上送的数据值为取代后的数值，原因码同时置数据变化和品质变化位；

- 客户端除设置取代值以外，还应设置subID。当某数据对象处于取代状态时，服务端应禁止非空subID不一致的客户端改变取代相关的属性，空subID用于清除上一次取代状态，并支持任意非空subID对其进行设置。

- A.3.9控制服务（可选）

- 采用Select、SelectWithValue、Cancel、Operate与CommandTermination服务实现控制功能。

- 装置复归使用增强安全的直接控制方式；

- 其它控制采用增强安全的操作前选择控制方式，控制对象的状态改变应产生报告；

- 装置应初始化控制相关参数（ctlModel、sboTimeout等）；

- 服务参数Value、T、Test、Check、AddCause都应具备并严格按照规定的格式填写；

- SBOw、Oper 和 Cancel 数据应通过GetDataDirectory、GetDataDefinition和 GetDataValues服务访问。

- A.3.10时间同步

- 在线监测装置作为简单网络时间协议（SNTP，Simple Network Time Protocol）客户端主动向综合处理单元发起对时命令进行对时；在线监测装置启动时必须主动对时，平均对时频率可设置，设置范围为1至24小时；

- 时标TimeStamp在网络上传输时应采用UTC时间信息格式。EntryTime在网络上传输时应采用6个字节BINARY-TIME时间格式；

- 时钟同步准确度应为±1s。

- A.4 一致性测试

- A.4.1一致性测试要求

多元件并联避雷器暂态均流特性在线监测装置在投入试用前，应通过DL/T 860一致性测试。测试按照DL/T 860.10规定的测试流程和测试案例进行，厂家应提供以下内容：

- 被测装置；

- 协议实现一致性陈述（PICS）；

- 协议实现之外的信息（PIXIT）；

- 模型实现一致性陈述（MICS）；

- 装置安装和操作的详细的指导手册；

- 被测装置的ICD文件；

- 谱图文件（若装置具备谱图生成功能）。

- A.4.2一致性测试分类

一致性测试的要求分为以下3类：

- 静态一致性要求；

- 动态一致性要求；

- 谱图文件格式要求（若装置具备谱图生成功能）。

静态和动态一致性要求应在PICS中规定。PICS用于三种目的：

- 适当的测试组合的选择；

- 保证执行适合一致性要求的测试；

- 提供检查静态一致性的基础。

- A.4.3一致性测试过程

一致性测试过程如图A.3所示，逐步进行静态测试、选择和参数化、动态测试、谱图文件格式检查（若被测装置支持谱图生成功能）、编码检查，最后得出一致性测试结果。

图 A.3  一致性测试过程

# 附录B
（规范性附录）
文件命名要求

## B.1  ICD模型文件命名

ICD模型文件命名约定为：变电站编码_在线监测装置类型编码_厂家编码_序号.icd。

①变电站编码、在线监测装置类型编码、厂家编码：参照附录B。

②序号：01-99由在线监测装置厂家在工程实施时按序自编。

示例：0301B15000003_A301_001_01.icd

## B.2  谱图文件命名

谱图文件名约定为：在线监测编码_厂家编码_谱图类型编码_创建日期时间.dat。

①在线监测编码、厂家编码、谱图类型编码：参照附录B。

②创建日期时间：格式为“YYYYMMDDhhmmss”

YYYY：4位的年份（如2010）

MM：2位的月份（01-12）

DD：2位的日期（01-31）

hh：2位的小时（00-23）

mm：2位的分钟（00-59）

ss：2位的秒数（00-59）

示例：0312B12000042A3840001_001_01_20100818151010.dat

# 附录C
（规范性附录）
编码规则

## C.1 功能位置编码

描述变电站一次运行设备的功能位置，引用《信息分类和编码标准第4分册：资产管理类信息分类和编码》编码规则。

## C.2 物理设备编码

描述变电站一次运行设备的资产编码，引用《信息分类和编码标准第4分册：资产管理类信息分类和编码》编码规则。

## C.3 变电站编码

描述变电站名称的唯一编码，引用《信息分类和编码标准第4分册：资产管理类信息分类和编码》编码规则。

## C.4 厂家编码

描述在线监测装置厂家名称的编码，引用《信息分类和编码标准第4分册：资产管理类信息分类和编码》中供应商编码。

## C.5 在线监测编码

描述在线监测装置监测点的编码, 引用《信息分类和编码标准第4分册：资产管理类信息分类和编码》编码规则。

## C.6 在线监测装置类型编码

描述在线监测装置监测点的编码, 引用《信息分类和编码标准第4分册：资产管理类信息分类和编码》设备类型编码。

# 附录D
（规范性附录）
多元件并联避雷器暂态均流特性在线监测装置逻辑节点要求

## D.1  多元件并联避雷器暂态均流特性在线监测装置逻辑节点类定义

## D.1.1多元件并联避雷器暂态均流特性在线监测逻辑节点SLAR

表 D.1避雷器均流监测逻辑节点SLAR

| 数据名 | 描述 | CDC类型 | M/O/C | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mod | 模式 | INC | M |  |  |
| Beh | 性能 | INS | M |  |  |
| Health | 健康 | INS | M |  |  |
| NamPlt | 铭牌 | LPL | M |  |  |
| 状态量 |  |  |  |  |  |
| Non-uniformity Coefficient of transient current Alm | 暂态电流分布不均匀系数 | SPS | M |  |  |
| Average Coefficient of transient currentAlm | 暂态电流分担系数 | SPS | M |  |  |
| Transient Energy absorption Alm | 暂态吸收能量 | SPS | M | kJ |  |
| 量测量 |  |  |  |  |  |
| Transient current | 暂态电流 | MV | M | mA |  |
| Transient voltage | 暂态电压 | MV | M | kV |  |
| Duration | 持续时间 | MV | M | mA |  |
| OpCnt | 动作次数 | INS | O | 次 |  |
| 定值 |  |  |  |  |  |
| SmpProd | 采样频率 | ASG | O | Hz |  |
| Non-uniformity Coefficient Early Warning Th-1 | 电流分布不均匀系数超限异常预警阀值1 | ASG | O |  |  |
| Non-uniformity Coefficient Warning Th-2 | 电流分布不均匀系数超限严重异常预警阀值2 | ASG | O |  |  |
| Average Coefficient Early Warning Th-1 | 暂态电流分担系数超限异常预警阀值1 | ASG | O |  |  |
| Average Coefficient Warning Th-2 | 暂态电流分担系数超限严重异常预警阀值2 | ASG | O |  |  |
| Transient Energy Early Warning Th-1 | 暂态能量吸收超限异常预警阀值1 | ASG | O | kJ |  |
| Transient Energy Warning Th-2 | 暂态能量吸收超限严重异常预警阀值2 | ASG | O | kJ |  |
| Action counting current Th | 避雷器动作计数电流阀值 | ASG | O | A |  |
| Voltage automatic starting record threshold | 暂态电压自动启动录波阀值 | ASG | O | kV |  |
| Automatic start-up recording threshold of transient current | 暂态电流自动启动录波阀值 | ASG | O | A |  |
| Record duration threshold | 电压或电流录波持续时间阀值 | ASG | O | S |  |

## D.2  物理装置铭牌（DPL）定义

- 某分支避雷器历史动作次数自动统计

在运行参数查询界面中，可查看该柱避雷器动作次数，并可手动输入修改初始参数。分支避雷器动作计数原则为分支避雷器电流In大于1A则计数器增加一次。

- 暂态电压电流同步采集单元自动启动录波功能

- 启动下限为UdN1＞88kV（根据避雷器实际持续允许电压情况），启动后记录保存UdN1及UdN2启动前1s及启动后5S波形（采样频率10kHz）。该参数定值可根据需要进行设置。

- 任意一路电流信号In＞1A（根据避雷器实际动作电流情况），除特殊运行工况的避雷器元件采用下降沿启动外，其他均采用上升沿启动，则启动所有通道录波，启动后记录并自动保存所有通道启动前1s及启动后5s波形（采样频率10kHz）。该参数定值可根据需要进行设置。

逻辑节点LPHD中物理装置铭牌（DPL）的数据属性加以扩展，体现在线监测装置的基本台帐信息，如表D.2所示。

表 D.2物理装置铭牌（DPL）

| 描述 | 属性名 | FC | 数据类型 | M/O | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测装置生产厂家 | vendor | DC | UNICODE STRING255 | M |  |  |
| 软件版本 | swRev | DC | UNICODE STRING255 | M |  | DL/T 860通信软件版本 |
| 监测装置描述 | dU | DC | UNICODE STRING255 | M |  | 监测装置名称 |
| 监测装置型号 | model | DC | VISIBLE STRING255 | M |  |  |
| 监测装置编号 | SN | DC | VISIBLE STRING255 | M |  |  |
| 监测装置出厂日期 | manDate | DC | UNICODE STRING255 | M |  | ××××年××月××日 |
| 监测装置投产日期 | runDate | DC | UNICODE STRING255 | M |  | ××××年××月××日 |

## D.3  逻辑节点类铭牌（LPL）定义

附录D.1中逻辑节点类铭牌（LPL）的数据属性加以扩展，体现被监测设备的基本台帐信息，如表D.3所示。

表 D.3逻辑节点类铭牌（LPL）

| 描述 | 属性名 | FC | 数据类型 | M/O | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被监测设备生产厂家 | vendor | DC | UNICODE STRING255 | M |  |  |
| 被监测设备描述 | dU | DC | UNICODE STRING255 | M |  | 被监测设备名+相别 |
| 被监测设备物理编码 | phyCode | DC | VISIBLE STRING255 | M |  |  |
| 被监测设备功能位置编码 | funcCode | DC | VISIBLE STRING255 | M |  |  |
| 在线监测编码 | devFuncCode | DC | VISIBLE STRING255 | M |  |  |

## D.4  逻辑节点前缀命名

表 D.4逻辑节点前缀命名

| 被监测设备 | 英文名称 | 逻辑节点前缀 |
| --- | --- | --- |
| 避雷器 | Arrester | ARR |

## D.5  数据品质要求

## D.5.1 品质类型定义

表 D.5品质类型定义

| 位 | 属性名称 | 属性值 | 位串 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 值 | 缺省值 |
| 0-1 | validity有效性 | good良好 | 00 | 00 |
|  |  | invalid无效 | 01 |  |
|  |  | reserved保留 | 10 |  |
|  |  | questionable可疑 | 11 |  |
| 2 | overflow溢出 |  | 1 | 0 |
| 3 | outOfRange超值域 |  | 1 | 0 |
| 4 | badReference坏基准值 |  | 1 | 0 |
| 5 | oscillatory抖动 |  | 1 | 0 |
| 6 | failure故障 |  | 1 | 0 |
| 7 | oldData旧数据 |  | 1 | 0 |
| 8 | inconsistent不一致 |  | 1 | 0 |
| 9 | inaccurate不准确 |  | 1 | 0 |
| 10 | source源 | process过程 | 0 | 0 |
|  |  | substituted取代 | 1 |  |
| 11 | test测试 |  | 1 | 0 |
| 12 | operatorBlocked操作员闭锁 |  | 1 | 0 |
| 注1：有效性属性的左边数字代表第0位，右边数字代表第1位；例如无效，第0位为0，第1位为1。 注2：有效性、源、测试属性必须支持，不支持的属性使用缺省值。 |  |  |  |  |

## D.5.2 品质位策略要求

表 D.6品质位策略要求

| 运行状态 | 品质位设置 | M/O | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置检测到数据无异常 | 品质位设置为良好 | M |  |
| 装置检测到数据无效 | 品质位设置为无效 | M | 装置内部通信中断、传感器故障、载气欠压（油中溶解气体监测装置）等导致数据异常，视为无效数据。 |
| 装置检测到数据超出有效测量范围 | 品质位设置为无效和超值域 | M |  |
| 装置检测到数据长期不刷新 | 品质位设置为可疑和旧数据 | O |  |
| 被监测设备处于停运、热备用状态且装置软硬件未检出异常时，装置检测到数据不合理 | 品质位设置为可疑和不准确 | O |  |
| 被监测设备未安装或未接入 | 品质位设置为无效和取代 | M |  |
| 被监测设备处于调试状态 | 品质位设置为无效和测试 | M |  |